## Hoja 1
ASB010 | m | Acometida general de saneamiento.
Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010 |  | m³ | Arena de 0 a 5 mm de diámetro. | 0.385 | 12.02 | 4.63
mt11tpb030d |  | m | Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. | 1.05 | 10.06 | 10.56
mt11var009 |  | l | Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. | 0.079 | 16.54 | 1.31
mt11var010 |  | l | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. | 0.039 | 22.91 | 0.89
mt10hmf010tLc |  | m³ | Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. | 0.09 | 69.13 | 6.22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 23.61
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq05pdm010b |  | h | Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. | 0.787 | 7.73 | 6.08
mq05mai030 |  | h | Martillo neumático. | 0.787 | 4.57 | 3.6
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.035 | 40.9 | 1.43
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.255 | 3.92 | 1
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 12.11
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 1.386 | 19.93 | 27.62
mo112 |  | h | Peón especializado construcción. | 0.693 | 19 | 13.17
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.16 | 20.48 | 3.28
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 0.16 | 18.88 | 3.02
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 47.09
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 4 | 82.81 | 3.31
Coste de mantenimiento decenal: 7,75€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 86.12